## 锅炉房烟囱设计

新建锅炉房的烟囱设计应符合下列要求：
1．燃煤、燃油（轻柴油、煤油除外）锅炉房烟囱高度的规定：
1)每个新建锅炉房只允许设一个烟囱，烟囱高度可按表8.4.10-1规定执行。

表8.4.10-1燃煤、燃油（轻柴油、煤油除外）锅炉房烟囱最低允许高度(GB 13271-2001)

| 锅炉房装机总容量 | MW | <0.7 | 0.7~<1.4 | 1.4~<2.8 | 2.8~<7 | 7~<14 | 14~<28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t/h | <1 | 1~<2 | 2~<4 | 4~<10 | 10~<20 | 20~≤40 |
| 烟囱最低允许高度 | m | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |

2）锅炉房装机总容量>28MW(40t/h)时，其烟囱高度应按批准的环境影响报告书（表）要求确定，且不得低于45m。新建烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。
燃气、燃油（轻柴油、煤油）锅炉烟囱高度应按批准的环境影响报告书（表）要求确定，且不得低于8m。
2．各种锅炉烟囱高度如果达不到上述规定时，其烟尘、SO2、NOx最高允许排放浓度，应按相应区域和时段排放标准值50%执行。
3．出力≥1t/h或0.7MW的各种锅炉烟囱应按《锅炉烟尘测试方法》(GB5468)和《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T16157-2001)的规定，设置便于永久采样孔及其相关设施。
4．锅炉房烟囱高度及烟气排放指标除应符合上述1~3款（摘自GB13271-2001）的规定外，尚应满足锅炉房所在地区的地方排放标准或规定的要求。
5．烟囱出口内径应保证在锅炉房最高负荷时，烟气流速不致过高，以免阻力过大；在锅炉房最低负荷时，烟囱出口流速不低于2.5~3m/s，以防止空气倒灌。烟囱出口烟气流速参见表8.4.10-2，烟囱出口内径参见表8.4.10-3和表8.4.10-4。

表8.4.10-2烟囱出口烟气速表(m/s)

| 运行情况 | 全负荷时 | 最小负荷时 |
| --- | --- | --- |
| 机械通风 | 12~20 | 2.5~3 |
| 微正压燃烧 | 10~15 | 2.5~3 |

表8.4.10-3燃煤锅炉砖烟囱出口内径参考值

| 锅炉房总容量(t/h) | ≤8 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 120 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟囱出口内径(m) | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |

表8.4.10-4燃油、燃气锅炉钢制烟囱出口内径参考值

| 单台锅炉容量[t/h(MW)] | 1(0.7) | 1.5(1.05) | 2(1.4) | 3(2.1) | 4(2.8) | 5(3.5) | 6(4.2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟囱出口直径(m) | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.60 |
| 单台锅炉容量[t/h(MW)] | 8(5.6) | 10(7.0) | 12(8.4) | 15(10.5) | 18(12.6) | 20(14) |  |
| 烟囱出口直径(m) | 0.70 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 |  |

6．当烟囱位于飞行航道或飞机场附近时，烟囱高度不得超过有关航空主管部门的规定。烟囱上应装信号灯，并刷标志颜色。

7．自然通风的锅炉，烟囱高度除应符合上述规定外，还应保证烟囱产生的抽力，能克服锅炉和烟道系统的总阻力。对于负压燃烧的炉膛，还应保证在炉膛出口处有20~40Pa的负压。每米烟囱高度产生的烟气抽力参见表8.4.10-5。

表8.4.10-5烟囱每米高度产生的抽力(Pa)

| 烟囱内的烟气平均温度 （℃） | 在相对湿度φ=70%，大气压力为0.1MPa下的空气比重 |
| --- | --- |
|  | 1.420 | 1.375 | 1.327 | 1.300 | 1.276 | 1.252 | 1.228 | 1.206 | 1.182 | 1.160 | 1.137 |
|  | 空气温度（℃） |
|  | -30 | -20 | -10 | -5 | 0 | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 |
| 140 | 5.65 | 5.15 | 4.70 | 4.42 | 4.15 | 3.91 | 3.68 | 3.45 | 3.20 | 3.00 | 2.77 |
| 160 | 5.97 | 5.50 | 5.02 | 4.75 | 4.51 | 4.27 | 4.03 | 3.81 | 3.57 | 3.35 | 3.12 |
| 180 | 6.31 | 5.85 | 5.37 | 5.10 | 4.86 | 4.62 | 4.38 | 4.16 | 3.92 | 3.70 | 3.47 |
| 200 | 6.65 | 6.20 | 5.72 | 5.45 | 5.21 | 4.97 | 4.73 | 4.51 | 4.27 | 4.05 | 3.82 |
| 220 | 6.98 | 6.50 | 6.02 | 5.75 | 5.51 | 5.27 | 5.03 | 4.81 | 4.57 | 4.35 | 4.12 |
| 240 | 7.28 | 6.78 | 6.30 | 6.03 | 5.79 | 5.55 | 5.31 | 5.09 | 4.85 | 4.63 | 4.40 |
| 260 | 7.55 | 7.05 | 6.57 | 6.30 | 6.06 | 5.82 | 5.58 | 5.36 | 5.12 | 4.90 | 4.67 |
| 280 | 7.80 | 7.28 | 6.80 | 6.53 | 6.29 | 6.05 | 5.81 | 5.59 | 5.35 | 5.13 | 4.90 |
| 300 | 8.00 | 7.51 | 7.03 | 6.76 | 6.52 | 6.28 | 6.05 | 5.82 | 5.58 | 5.36 | 5.13 |
| 320 | 8.20 | 7.72 | 7.4 | 6.97 | 6.73 | 6.49 | 6.25 | 6.03 | 5.79 | 5.57 | 5.34 |

8．燃油、燃气锅炉烟囱底部应设置泄油装置或泄水装置。
对于在不同季节或不同时段热负荷变化大，烟囱设置可采取下列方案：

1．每台锅炉分别设置独立烟囱；
2．当锅炉房有多台锅炉，但只允许建一座烟囱时，可采取下列措施：
将每台锅炉独立的排烟管组成外形一体的组合烟囱；
在圆筒形或矩形烟囱内设置隔板，分成各自独立的流道，分别连通各台锅炉的排烟管，构成分流烟囱。

3．在烟囱出口设置能防护高空气流影响的烟囱帽罩，帽罩结构宜不影响排烟的抬升高度。
烟囱出口内径d(单位为m)可按下列两种方式计算：

1．计算方法一：

|  |  | d= | BjnVy(tc+273) | (8.4.12-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3600×273×0.785×ω0 |  |
| 式中 | Bj | — | 每台锅炉计算的燃料消耗量，对不同炉型的锅炉房应分台计算(kg/h)或(m3/h)； |
|  | n | — | 合用同一烟囱的锅炉台数； |
|  | Vy | — | 烟囱出口计入漏风系数的烟气量（状态）(m3/kg)或(m3/m3)； |
|  | tc | — | 烟囱出口处烟气温度（℃）； |
|  | ω0 | — | 烟囱出口处流速(m/s)，可按表8.4.10-2选用。 |

2．计算方法二：

|  |  | d= | ndVyi | (8.4.12-2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3600×0.785×ω0 |  |
| 式中 | nd | — | 由一个烟囱负担的锅炉在额定出力下的总蒸发量值(t/h)； |
|  | Vyi | — | 每小时产生1t蒸汽的估算烟气量(m3/h)，可由表8.4.2-2查得。 |

烟囱的阻力计算：

1．烟囱的摩擦阻力Pycm(单位为Pa)：

|  |  | Pycm=λ | Hωpj2 | ρpj | (8.4.13-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | dpj2g |  |  |
| 式中 | λ | — | 烟囱摩擦阻力系数，砖烟囱或金属烟囱均取λ=0.04； |
|  | dpj | — | 烟囱平均直径(m)，dpj=(d1+d2)/2，式中d1，d2分别为烟气出口、入口的内径； |
|  | H | — | 烟囱高度(m)； |
|  | ωpj | — | 烟囱内烟气平均流速(m/s)； |
|  | ρpj | — | 烟囱内烟气平均密度(kg/m3)。 |

2．烟囱出口阻力Pycc(单位为Pa)：

|  |  | Pycc=A | ωc2 | ρc | (8.4.13-2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 |  |  |
| 式中 | A | — | 烟囱出口阻力系数，A=1.0； |
|  | ωc | — | 烟囱出口烟气流速(m/s)； |
|  | ρc |  | 烟囱出口处烟气密度(kg/m3)。 |

3．烟囱总阻力Pyc(单位为Pa)：

|  |  | Pyc=Pycm+Pycc | (8.4.13-3) |
| --- | --- | --- | --- |

砖烟囱和钢筋混凝土烟囱的结构应符合下列要求：

1．砖烟囱的最大高度不宜超过50m。
2．烟囱下部应设清灰孔，清灰孔在锅炉运行期间应严密封好（可用黄泥砖密封）。
3．烟囱底部应设置比水平烟道入口低0.5~1.0m的积灰坑。
4．当烟囱和水平烟道有两个接入口时，两个接口一般应相对设置，并用与水平烟道成45º角的隔板分开，隔板高出水平烟道的部分，不得小于水平烟道高度的1/2。
5．烟囱应设置维修爬梯和避雷针。

钢烟囱的设计应符合下列要求：
1．钢烟囱应有足够的强度和刚度，烟囱壁厚要考虑一定量的腐蚀裕度，当烟囱高度为20~40m，直径为0.2~1.0m时，无内衬的筒体壁厚取4~10mm，有内衬的壁厚取8~18mm。
2．当烟囱高度和直径之比超过20时，必须设置可靠的牵引拉绳，拉绳沿圆周等弧度布置3~4根。
3．烟囱与基础连接部分一般制作锥形，支撑板厚度一般为20~40mm。
4．带内衬的钢烟囱，内衬可分段支承，每段长4~6m，内衬和筒体之间保持20~50mm的间隙，并应在顶部装防护环板将内衬盖住。
5．钢烟囱宜选用由专业厂加工制造的焊制不锈钢烟囱。